ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ
на выбор устройства защиты от импульсных перенапряжений

Полученная от Вас информация значительно облегчает нам задачу
по подбору необходимого оборудования, экономит Ваше и наше время, существенно упрощает работу проектировщиков.
Благодарим Вас за подробное заполнение Опросного Листа.
Контактные данные:

Организация:

ФИО:

Телефон:

E-mail:

	

			

			

			

Параметр	Требование	Значения по умолчанию	
Класс УЗИП (I, I+II, II, III)		I+II	
Наличие внешней системы молниезащиты		Да	
Характеристики линии электропередачи - 
- Тип линии (воздушная линия, кабельная, другое) 		воздушная линия	
- Условия прокладки линии (в городских условиях, в сельской местности, другое)		в сельской местности	
- Длина линии (расстояние от ТП или секции РЩ до ШЗИП  и от ШЗИП до защищаемого оборудования, м		более 500 м	
Требуется максимальная или бюджетная защита		максимальная	
Род тока (переменный, постоянный)		переменный	
Тип системы заземления
(TN-C, TN-S, TT, IT)		TN-S	
Для системы TN-C-S расстояние до точки раздела рабочего и защитного проводников 		более 10 м	
Для системы TT указать место установки УЗИП до или после УДТ (устройство дифференциального тока)		до УДТ	
Количество фаз линии (однофазная, трехфазная)		трехфазная	
Номинальное напряжение сети, В 
(фазное / линейное)		230/400 В	
Максимальный рабочий ток, А		25 А	
Ток короткого замыкания в точке подключения, кА		менее 0,1 кА	
Требуемый уровень напряжения защиты , кВ		2,5 кВ	
Номинал и тип вышестоящего (по направлению хода энергии)коммутационного аппарата 		не более 32 А gG	
Условия размещения УЗИП по ГОСТ 15150 (размещение уличное, под навесом, в отапливаемом помещении)		УХЛ4 (отапливаемое помещение)	
Способ подключения  УЗИП
T-образное, V-образное, последовательное		Т-образное	
Требуемое количество УЗИП 		1 шт.	
Шифр опросного листа в проекте		
Дополнительные требования